Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

przesiedlenie mieszkańców w ramach zadania „stabilizacja osuwiska

w miejscowości Kamionka Wielka” KDO1 (ID/12/10/052/2)

SST- 01 KANALIZACJA SANITARNA + ZBIORNIK SZCZELNY

SST - 02 STUDNIA Z PRZYŁĄCZEM WODY

SST- 01 KANALIZACJA SANITARNA + ZBIORNIK SZCZELNY

1. WSTĘP

1. 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji   kanalizacji sanitarnej i zbiornika szczelnego (z gotowych elementów).

1. 2. Zakres stosowania Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej.

Jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu  i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1. 1.

1. 3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót

wymienionych w punkcie 1. 1. związanych z wykonaniem sieci kanalizacji  sanitarnej i zbiornika szczelnego.

Zakres robót obejmuje:

KANALIZACJĘ SANITARNĄ  i ZBIORNIK SZCZELNY (Z GOTOWYCH ELEMENTÓW)

1.Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm

2.Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm, głębokości 2.0 m

1. 4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z  właściwymi obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania  Robót z  Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2. 1. Wymagania ogólne

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez  Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest wytwórcy,  stwierdzający zgodność jego

wykonania  z odpowiednimi normami.

Przy budowie podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować rury i inne

materiały zgodne z Dokumentacją Projektową.

2. 2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury, kształtki, studnie kanalizacyjne  itp. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem  kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny  stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących  mieć wpływ na jakość Robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera.

2. 3. Składowanie materiałów na budowie

Materiały takie jak: rury, kształtki składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w  pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m.

Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie  mniejszej niż 2 m od jakiegokolwiek źródła ciepła.

Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 C pozwala na  obróbkę mechaniczną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w  odcinkach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub  gęsto ułożonych podkładkach z desek związane w wiązki wg asortymentów na  wysokość nie przekraczającą 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej  warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.

2. 4. Rury kanałowe

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej będą używane rury PCV wg PN- EN 1401-1: 1999.

2. 5. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm i głębokości 2,0 m zgodnie z Dokumentacją Projektową i PN- EN  1401-1 : 1999

3. SPRZĘT

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosować następujący sprzęt

mechaniczny:

- koparka podsiębierna,

- żuraw samochodowy,

- spycharka gąsienicowa,

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiałów mogą być użyte wyłącznie samochody skrzyniowe.

Na samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu i zabezpieczone  przed zarysowaniem. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami  przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych  pojemnikach. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można  dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Należy zwrócić uwagę aby  rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego  mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy

przewozić krytymi środkami transportu. Na materiałach z polietylenu nie wolno  przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak  wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników.

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów wykonawca  dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna,  gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o  średnicy 1.2 m należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia  rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w  sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki  transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu  mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej  granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób  zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Przewiduje się wykonanie następujących Robót:

- ułożenie kanalizacji z rur PCV z kształtkami oraz studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych  w gotowym wykopie,

- wykonanie podłoża pod przewody i studzienki kanalizacyjne,

- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości kanalizacji

5. 2. Ułożenie sieci kanalizacyjnej

Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej należy układać na dnie wykopu na podsypce

piaskowej o grubości 15 cm, obsypać i przykryć go warstwą piasku o grubości 30  cm.

Łączenie rur PCV na wcisk z uszczelnieniem za pomocą uszczelek gumowych

Spadki przewodów i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z

Dokumentacją Projektową i odpowiednimi Normami.

5. 3. Zakres robót przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych.

- wykonanie podłoża,

- montaż studzienek kanalizacyjnych.

5. 4. Próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej

Próbę szczelności rur z PCV przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B- 10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z

podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed

poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości

sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w normach: PN-B- 10725 i

PN- 92/B- 10735.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. 1. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonania  Robót w zakresie ich zgodności

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i

normami

- sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową

- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy

podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i

studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw

włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi

wykopu nie powinno wynosić więcej niż +- 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna

przekraczać +- 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie

powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym

spadku) i 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +- 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7. 1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3. są:

m - z dokładnością do 0.01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

szt - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych Robót, na podstawie

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego  geodetę i naniesiony na mapy sytuacyjne będące w zasobach.

Montaż studzienek ściekowych i kanalizacyjnych, ułożenie rur kanalizacyjnych podlegają odbiorowi Robót ulegających zakryciu oraz końcowemu.

Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów odbioru.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót

bez hamowania ich postępu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją

Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o

ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Cena wykonania Robót obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

- zakup wszyst6kichch materiałów z transportem,

- wykonanie podłoża pod przewody i studzienki kanalizacyjne,

- ułożenie kanalizacji z rur PCV z kształtkami w gotowym wykopie,

- ułożenie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości kanalizacji,

- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym zakresie,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie,

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN- B- 10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-92/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

- PN- B- 10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

- PN- 90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN - EN 1401 - 1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z  nie zmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do  odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

SST - 02 STUDNIA Z PRZYŁĄCZEM WODY

1. WSTĘP

1. 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji studni z przyłączem wody.

1. 2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna est stosowana jako Dokument Przetargowy przy

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1. 1.

1. 3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót

wymienionych w punkcie 1.1. związanych z wykonaniem studni z przyłączem wody.

Zakres robót obejmuje:

Studnię wykonywaną metodą studniarską oraz przyłącz wody.

  - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych średnicy 1500 mm

  - Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o średnicy b1700/600 mm,

  - Włazy żeliwne o ciężarze 60 – 130 kg,

  - Pompy tłoczące o średnicy 32 mm,

  - Kosze ssące o  średnicy 32 mm,

  - Rury wywiewne z PVC o średnicy 75 mm

1.7. Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 40 mm

1.8. Rurociąg stalowy ocynkowany o średnicy nominalnej 32 mm

1.9. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1. 10. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich  zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2. 1. Wymagania ogólne

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u

Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność

Jego wykonania z odpowiednimi normami.

Przy budowie podziemnej linii wodociągowej należy stosować rury i inne materiały

zgodne z Dokumentacją Projektową.

2. 2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury, kształtki, pompy, należy dostarczać na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny

stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć

wpływ na jakość wykonywanych Robót, materiały należy przed wbudowaniem

poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera.

2. 3. Składowanie materiałów na budowie

Materiały takie jak: rury, kształtki polietylenowe składowane na placu budowy

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych

i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w

pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury i kształtki powinny być

układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m.

Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie

mniejszej niż 2 m od jakiegokolwiek źródła ciepła.

Składowanie materiału w temperaturze ponad +5º C pozwala na obróbkę

mechaniczną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak i w

kręgach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto

ułożonych podkładkach z desek związane w wiązki wg asortymentów na wysokość

nie przekraczającą 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur

można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.

Armaturę ciężką powinno się przechowywać pod wiatą.

2 SPRZĘT

Do wykonania studni orz przyłącza wody zastosować następujący sprzęt mechaniczny:

- koparka podsiębierna,

- żuraw samochodowy,

- ciągnik kołowy,

- samochód skrzyniowy,

- sprężarka spalinowa,

- spycharka gąsienicowa,

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa,

- zgrzewarka do rur PE,

- drobny sprzęt montażowy.

3. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiałów mogą być użyte wyłącznie samochody skrzyniowe.

Na samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu i zabezpieczone

przed zarysowaniem. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami

przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych

pojemnikach. Zabezpieczenia przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można

dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Należy zwrócić uwagę aby rury

nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone

mechanicznie. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić

krytymi środkami transportowymi. Na materiałach z polietylenu nie wolno

przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak

wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników.

5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót

Roboty związane z wykonaniem studni :

- ułożenie studni rewizyjnych z kręgów betonowych i żelbetowych metodą studniarską,

- montaż pomp tłoczących,

- montaż koszy ssących

Roboty związane z wykonaniem przyłącza wody :

Przewiduje się wykonanie następujących Robót:

- ułożenie przyłączą wodociągowego z rur PE z kształtkami w gotowym wykopie,

- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości wodociągu,

- badanie złączy zgrzewanych,

- dezynfekcja przyłącza wodociągowego,

- jednokrotne płukanie przyłącza wodociągowego,

- oznakowanie trasy wodociągu i armatury.

5. 2. Ułożenie sieci wodociągowej

Rurociąg przyłącza wodociągowego należy układać na dnie wykopu na podsypce

piaskowej o grubości 10 cm, obsypać i przykryć go warstwą piasku o grubości 10 cm.

Łączenie rur polietylenowych poprzez zgrzewanie doczołowe.

5. 3. Próby szczelności sieci wodociągowej zgodnie z PN-B-10725:1997

Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z  polietylenu, należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać na ciśnienie nie niższe niż 1.0 MPa. Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w normie: PN-B -10725: 1997.

5. 4. Dezynfekcja wodociągu

Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1.0 m/s i czasie minimum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu.

Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru nie mniejszej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czysta wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.

5. 5. Oznakowanie trasy wodociągu

Wodociąg po zasypaniu piaskiem należy oznakować taśmą z tworzywa sztucznego

w kolorze niebieskim z wkładką metalową, oraz słupkami z naniesionymi  odległościami armatury wg PN- 86/B- 09700.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. 1. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonania Robót w zakresie  ich zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i  instrukcjami Inżyniera.

Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i  normami

- sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową

- przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów , prób i sprawdzeń.

7. OBMIAR ROBÓT

7. 1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania  robót podanych w 1.3. są:

m - z dokładnością do 0.01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie  Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie

kpl - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych Robót, na podstawie  Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie

szt - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony na mapy sytuacyjne będące w zasobach.

Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów odbioru.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót, bez hamowania ich  postępu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Należne płatności wyliczane będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją

Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny

jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Cena wykonania Robót obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

- zakup wszystkich materiałów z transportem,

- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych i żelbetowych metodą studniarską

- ułożenie wodociągu z rur PE z kształtkami w gotowym wykopie,

- montaż pomp tłoczących i koszy ssących, rur wywiewnych z PVC

- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości wodociągu,

- badanie złączy zgrzewanych,

- oznakowanie trasy wodociągu i armatury,

- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym zakresie,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B - 10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN- B - 10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN-86/B- 09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia przewodów wodociągowych.