SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kod CPV : 45.31.10.00-0  roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  podbudowy słupowej i linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Królowa Górna – gmina Kamionka Wielka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako opracowanie dostarczane

przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia {SIWZ} i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonania robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

a/ stawianie słupów linii napowietrznej,

b/ montaż uziomów lub przewodów uziemiających,

c/ montaż konstrukcji stalowych i osprzętu lii napowietrznej

d/ montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej,

e/ montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych,

f/ montaż przewodów kabelkowych,

g/ badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania

uziemienie ochronne lub robocze,

h/ sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej

1.4.2.Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

1.4.3 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

1.4.4. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

1.4.5. Szafka oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe

1.4.6. Ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.

2 MATERIAŁY

2.1. Słupy oświetleniowe

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Należy zastosować słupy oświetleniowe z rur stalowych okrągłych ocynkowane z elementami stabilizacyjnymi przeznaczone do zakopania w gruncie .

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i oraz parcia wiatru , zgodnie z PN-75/E-05100 .W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę z zamocowaną osłoną. Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania typowych złącz bezpiecznikowych IZK .Spoiny słupów nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi.

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

2.2.Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową – rurowe ocynkowany W- 21 o wysięgu 1m.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- żurawia samochodowego,

- podnośnika montażowego samochodowego,

- spawarki ,

- młota udarowego elektrycznego,

- agregatu prądotwórczego

4. Transport

4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dłużycowej

- samochodu samowyładowczego,

- samochodu dostawczego,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. Wykonanie robót

5.1. Warunki ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego , Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2.Wykonawca zrealizuje , przed przystąpieniem do robót zasadnicze następujące prace przygotowawcze :

a/ prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót

b/ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów , urządzeń i sprzętu,

c/ powiadomienie właściwego terenowo Rejonu Energetycznego oraz wszystkich Użytkowników uzbrojenia podziemnego , z którymi uzgodniono Dokumentację Projektową o terminie rozpoczęcia robót .

5.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robót.

5.3.1.Wykopy pod słupy .

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod słupy zaleca się wykonywanie wykopów ręcznie, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 .

Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć.

Zasypanie słupa należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń słupa.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu słupa, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora.

5.3.2. Montaż słupów i wysięgników.

Posadowienia słupa należy wykonać zgodnie z kartą katalogową producenta słupów. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Wysięgnik montować zgodnie z instrukcją katalogową producenta.

Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3.3. Ochrona przeciwporażeniowa.

System ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.

Dla szafki i słupów kończących obwody, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 30 W. Uziomy wg normy N SEP-E-001. Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu.

5.3.4. Po zakończeniu prac ziemnych teren przywrócić do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakości robót

6.1.Wykopy pod słupy i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Po zasypaniu ułożonych kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Latarnie oświetleniowe .

Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

- dokładności ustawienia pionowego słupów,

- prawidłowości obsadzenia wysięgnika

- prawidłowości ustawienia opraw,

- jakości połączeń kabli i przewodów w IZK oraz na zaciskach oprawy,

- jakości połączeń wysięgnika i opraw,

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.3. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m.

Po wykonaniu uziomów należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia uziomów. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej .

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony od porażeń.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla latarni jest sztuka.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczna  i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod słupy.

- wykonanie uziomów .

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót

- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- certyfikaty zgodności na wbudowane materiały,

- protokół pomiaru zagęszczenia gruntu oraz rozplantowania lub odwiezienia nadmiaru gruntu,

- podłączenie zasilania,

- sprawdzenie działania oświetlenia,

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

9.Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie .

10.Przepisy związane.

1.Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

2.Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa

3.PN-93/E Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 3,6/6kV

4.PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych

5.PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu

7.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych w sprawie

bezpieczeństwa i higieny przy  wykonywaniu robót budowlano montażowych

8.Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

9.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.