SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kod CPV : 45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru wykonania technologii kotłowni gazowej w ramach modernizacja kotłowni w budynku zaplecza  Klubu Sportowego „SKALNIK” w Kamionce Małej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania technologii

kotłowni gazowej i obejmują wykonanie :
- instalacji gazowej ,

- wykonanie technologii cieplnej w kotłowni,

- wykonanie instalacji c.o, wod. – kan. wraz z armatura,

- montaż  kotła kondensacyjnego  gazowego ,

-  zamontowanie komina wraz z czopuchem ze stali nierdzewnej w kotłowni gazowej

W zakres podstawowych Robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej wchodzą:

Montaż kondensacyjnego kotła gazowego, wodnego.

Wkład kominowy o średnicy  100 mm wraz z czopuchem ze stali nierdzewnej.                    Instalacja technologii cieplnej w kotłowni – obieg grzewczy instalacji c.o. sterowany przez automat.

Zabezpieczenie kotła przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez zawór bezpieczeństwa

o ciśnieniu otwarcia 2,5 bar.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez naczynie wzbiorcze przeponowe.

Instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej.

- Instalacja wodna : magnetyzer oraz zmiękczacz wody.

Instalacja (rurociągi) wraz z armatura – rurociągi stalowe  łączone przez spawanie, uzbrojenie przewodów w zawory zaporowe, kurki spustowe, armaturę kontrolno - pomiarowa

Izolacja termiczna rurociągów z pianki poliuretanowej z powłoka z PCW typ THERMAFLEX  o grubości 13mm dla rur DN50 – DN 25.

1.4 Podstawowe określenia

1.4.1. Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r , w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz.1126)

1.4.2. Komisja odbiorowa powołana jest przez Zamawiającego po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Stosowane materiały i urządzenia musza być nowe, najlepszej jakości, o parametrach

dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej technologii kotłowni wraz z instalacjami i armatura.

Stosowane materiały i urządzenia musza posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub

certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości,

atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Składowanie materiałów

Wszystkie materiały i urządzenia należy składować w zamykanych magazynach w warunkach

określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Dobór sprzętu ma warunkować osiągniecie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować

przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawarta umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z technologia kotłowni powinien

wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód dostawczy do 0,9t,.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Kocioł:

Kocioł kondensacyjny, gazowy, wodny .

5.1.2 Komin

Odprowadzenie spalin z kotła odbywać się będzie zbiorczym przewodem spalinowym ze stali nierdzewnej o  średnicy 100 mm prowadzonym wewnątrz istniejącego trzonu kominowego ponad dach.

5.1.3 Wentylacja kotłowni

Wentylację nawiewną kotłowni wykonać przez kanał wentylacyjny zetowy z blachy ocynkowanej z czerpnią umieszczona w oknie na ścianie zewnętrznej i kratka nawiewną umieszczona 0.3m nad poziomem posadzki kotłowni.

Wentylacja wywiewna wykonać przez istniejący kanał wentylacyjny w murowanym trzonie kominowym ponad dach.

5.1.4 Instalacja technologii cieplnej w kotłowni

Obieg grzewczy instalacji c.o sterowany będzie przez automat  wyposażony w pompę obiegową.

W najwyższych punktach instalacji kotłowni zamontować automatyczne pływakowe odpowietrzniki wody.

5.1.5 Zabezpieczenie kotła przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

Kocioł zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez montaż zaworów

bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 2,5 bar

5.1.6 Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

W celu uniknięcia wzrostu ciśnienia w instalacji grzewczej należy zamontować naczynie wzbiorcze przeponowe .

5.1.7 Instalacja gazowa

Instalacje gazowa wykonać z rur DN50-25 stalowych czarnych bez szwu łączowych przez spawanie.

Na rurociągu przed każdym kotłem zamontować zawór odcinający kulowy. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach stalowych.

Instalacje należy poddać próbie ciśnieniowej sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 0,05MPa na okres 30 min w obecności przedstawiciela dostawcy gazu i zakończyć protokółem odbioru.

W kotłowni zamontować czujnik metanu wraz z modułem sterującym  wyposażonym

w  zasilacz awaryjny . Zamontować zawór kulowy z głowica samozamykająca DN50 w szafce stalowej na ścianie zewnętrznej budynku. Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej należy wyposażyć w syrenę zblokowana z lampka ostrzegawcza  umieszczoną w pomieszczeniu na zewnątrz budynku. Sygnał o zadziałaniu ASBIG należy monitorować z miejsca stałego nadzoru  uzgodnionego z Inwestorem.

5.1.8. Instalacja wodna.

Zainstalować zmiękczacz wody oraz magnetyzer,

5.1.9 Armatura i rurociągi

Instalacje wykonać z rur stalowych  łączonych przez spawanie, uzbrojenie przewodów

w zawory zaporowe kulowe, kurki spustowe, armaturę kontrolno – pomiarowa.

W kotłowni zamontować zlew żeliwny.

5.1.10 Izolacja termiczna

Izolacje termiczna rurociągów wykonać z pianki poliuretanowej z powłoka z PCW typ

THERMALEX o  grubości. 13mm dla rur DN25 – DN 50.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych

6.2 Regulacja instalacji

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków

Wykonawca dokona uruchamia kotłowni oraz wykona próby, pomiary i prace wykończe-

niowe.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie

z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa

Budowlanego.

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

7.1 Kontrola zgodności wykonania prac

Do odbioru należy przedłożyć dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

kompletna dokumentacje techniczna powykonawcza, składającą się z poszczególnych

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzempla-

rzach,

protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń

w 2 egzemplarzach.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. Warunki płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociągowych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i

odbioru węzłów ciepłowniczych"

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).

- PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania

przy odbiorze

- PN-ISO 7005-1:2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

- PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.