SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kod CPV : 45.26.12.15-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót w zakresie modernizacji kotłowni w budynku zaplecza  Klubu Sportowego „SKALNIK” w Kamionce Małej.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie instalacji kolektorów słonecznych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: Roboty montażowe:

1.Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku. Posadowienie zasobników CWU, podłączenie zasobników solarnych CWU do istniejącej instalacji CWU

2.Wykonanie rurociągów solarnych łączących kolektory z zasobnikami.

3.Montaż grupy pompowej solarnej .

4.Wykonanie prób ciśnienia Instalacji CWU.

5.Napełnienie Instalacji solarnej czynnikiem solarnym.

6.Wykonanie prób ciśnienia Instalacji solarnej.

7.Montaż regulatora solarnego i czujników temperatury.

8.Programowanie regulatora.

9.Uruchomienie Instalacji.

Rodzaje występujących robót

1.Roboty montażowe.

2.Roboty instalacyjne.

Roboty prowadzone będą w pomieszczeniu w pomieszczeniu kotłowni i na części dachu zgodnie z rysunkami rozmieszczenia kolektorów i zasobników solarnych z dokumentacji technicznej.

Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizację umowy. Wykonawca jest

zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego i Wymaganiami Technicznymi

COBRTI INSTAL – zeszyty 6,7 w przypadku działań nie określonych w projekcie technicznym.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów -

w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych kolektorów

słonecznych i zasobników, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. MATERIAŁY

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagać

i w sposób określony aktualnymi normami.

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom,

a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie,

wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz,

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw.

odbiorowi, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na

budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez

krótki czas w oddzielnych stosach.

2.1. Przewody

Przewody obiegu grzewczego (obieg glikolowy) kolektorów słonecznych pomiędzy zasobnikami

a kolektorami na dachu budynku należy wykonać z rur miedzianych (Cu 22).

Zasobnik należy podłączyć na zasadzie kaskady zbiorników rurami PP

2.2. Armatura

Na przewodach obiegu glikolowego zastosować armaturę  odporną na zastosowany środek

antyzamrożeniowy, o parametrach maksymalnych =>PN6 i 100oC. Po stronie wody ogrzewanej

zastosować armaturę =>PN6 i 100oC gwintowaną lub kołnierzową

2.3. Kolektory słoneczne

Zastosować kolektory słoneczne płaskie o parametrach eksploatacyjnych udokumentowanych

badaniami wykonanymi przez niezależne od producenta, polskie lub zagraniczne instytucje

badawcze.

2.4. Zasobniki ciepła

Należy zastosować  dwuwężownicowy, podłączonyna zasadzie kaskady zbiorników z dodatkowym systemem mieszającym c.w.u. między zasobnikami.

2.5. Pompy

W obiegu glikolowym zastosować pompy obiegowe bezdławnicowe, napięcie znamionowe ~230V.

2.6. Urządzenia zabezpieczające instalacje przed wzrostem ciśnienia

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować

membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie

z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar. W obiegu

glikolowym zastosować przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemności 24 l, na maksymalne ciśnienie =>6 bar, posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego;

2.7. Aparatura regulacyjno - pomiarowa

W układzie kolektorów słonecznych zastosować:

-sterownik nadzorujący prace układu pozyskania energii słonecznej o parametrach

zgodnych z projektami technicznymi

- manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym

2.8. Izolacja termiczna

Przewody obiegu glikolowego izolować otuliną z kauczuku syntetycznego EPDM (AEROFLEX)

odpornego na promieniowanie UV.

Do izolacji zasobników zastosować oryginalne otuliny dostarczane przez producentów.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Izolację ciepłochronną rurociągów ciepłej wody użytkowej z cyrkulację (woda ogrzewana),

wewnątrz budynku należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej pod

płaszczem z PCV.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Zbiorniki: zasobniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny być transportowane

w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed

przemieszczaniem się aby nie uszkodzić wewnętrznych powłok antykorozyjnych.

Dostarczoną  na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach zamkniętych.

Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę

łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach

zamkniętych w pojemnikach.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać

w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż rurociągów i podstawowych urządzeń

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 6,7,8

Podstawowe urządzenia instalacji kolektorów słonecznych powinny być rozmieszczone w

pomieszczeniu kotłowni służącej do ogrzewania c.w.u. zgodnie z dokumentacja techniczną

Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego instalacji dopuszcza się korektę rozmieszczenia

zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją, zawartością, likwidacją kolizji

rurociągów. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta instalacji.

Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z

uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.

Rurociągi w pomieszczeniu projektowanej kotłowni służącej do ogrzewania c.w.u. należy

prowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocować na konstrukcjach wsporczych.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób

rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez

konieczności demontażu innych urządzeń.

Instalację grzewczą solaru (glikol) wykonać z rur miedzianych. W najniższych punktach załamań

sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, w punktach najwyższych - odpowietrzenia. Łączenie przewodów poprzez lutowanie lutem zwykłym do średnicy 28x1,5. Powyżej tej średnicy stosować należy lut twardy. Do mocowania przewodów miedzianych używać typowe uchwyty z tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytów według DIN 1988.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami

Technicznymi COBRTI Instal.

Instalację wody wodociągowej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać z rur z polipropylenu

typ 3 (BOR-Plus) PN20, Stabi, zgrzewanych.

5.2. Montaż kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne montować wg projektu, na dachu  przy użyciu stelaży dostarczanych przez producenta kolektorów słonecznych. Zaleca się ścisłą współpracę pomiędzy firma instalacyjną a dostawcą kolektorów słonecznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samych kolektorów na dachu budynku.

5.3. Montaż armatury.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była

dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę  na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych

Badania odbiorcze instalacji solarnej (analogia do węzła cieplnego ) powinny przebiegać wg

metodyki badań określonej normą PN-B02423 uwzględniającej ich podział na badania przy

odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym.

Próby szczelności dla obiegu glikolowego wykonać dla ciśnienia 5 bar. Próby ciśnieniowe należy

przeprowadzić przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętych naczyniach

wzbiorczych.

Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno się  jednostajnie z prędkością nie większą niż 1bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.

Próby szczelności obiegu wodnego wykonać przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętych naczyniach wzbiorczych (próbę ciśnieniową wykonać jako próbę wstępną, główną i końcową).

Badanie instalacji w stanie gorącym możliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich warunków

zewnętrznych (odpowiednio długie i intensywne promieniowanie słoneczne) – wykonawca

zobowiązany jest do wykonania badać i regulacji oraz do oceny uzysku ciepła w okresie rocznej

eksploatacji instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby

szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Przewody obiegu glikolowego izolować otuliną z kauczuku syntetycznego EPDM (AEROFLEX)

odpornego na promieniowanie UV.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni

izolowanej. Zasobnik ciepła powinny być zaizolowane oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producentów urządzeń.

Przewody wodne z rur polipropylenowych w budynku zaizolować pianka PU w folii PVC.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem układu kolektorów słonecznych, powinna być

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6, 7.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań  należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa

Budowlanego.

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób

i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

7.1 Kontrola zgodności wykonania prac

Do odbioru należy przedłożyć dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

kompletna dokumentacje techniczna powykonawcza, składającą się z poszczególnych

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń

w 2 egzemplarzach.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. Warunki płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociągowych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i

odbioru węzłów ciepłowniczych"

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).

- PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania

przy odbiorze

- PN-ISO 7005-1:2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

- PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.